# PROJEKTY-USŁUGI

# INSTAL.  SANITARNYCH  I  GRZEWCZYCH

# SŁAWOMIR  RABIEGA

# LASKI  ul. MOSTOWA 25

# 63-620  TRZCINICA

# PROJEKT   BUDOWLANY

BRANŻA		SANITARNA

- Obiekt -  remont  pomieszczeń  w  Publicznym  Przedszkolu  Samorządowym w  Mroczeniu.

- Adres -  Mroczeń  dz.  nr  267/10.

- Inwestor -  Gmina  Baranów  ul.  Rynek 21,  63-604  Baranów.

- Projektant -  inż.  Sławomir  Rabiega.

- Adres – Laski  ul. Mostowa 25.

Laski:  październik 2009

Zawartość  teczki:											str.

- Strona  tytułowa...............................................................................................................	1

- Spis  treści.......................................................................................................................	2

- Opis  techniczny..............................................................................................................	3

- Informacja  BIOZ............................................................................................................	9

- Zestawienie  strat  pomieszczeń......................................................................................	11

- Zestawienie wyników  dla  budynku...............................................................................	12

- Specyfikacja  techniczna  pompy  ciepła.........................................................................	13

- Wymiary  pompy  ciepła..................................................................................................	15

- Dobór  naczynia  wzbiorczego  systemu  zamkniętego  do  c.o......................................	16

Rysunki:

- Mapa  sytuacyjno-wysokościowa  w  skali  1:500..........................................................	19

- Rzut  przyziemia   – instalacja  centralnego  ogrzewania  w  skali  1:50........................	20

- Rzut  przyziemia – ogrzewanie  podłogowe  i  ścienne  w  skali  1:50...........................	21

- Rzut  przyziemia – klatka  schodowa  z  pompą  ciepła  w  skali  1:25..........................	22

- Rzut  przyziemia – instalacja  wodociągowa  w  skali  1:50...........................................	23

- Rzut  przyziemia – instalacja  kanalizacji  sanitarnej  w  skali  1:50...............................	24

- Rzut  poddasza  w  skali  1:50..........................................................................................	25

- Przekrój  przez  ściany  grzewcze  w  skali  1:50............................................................	26

- Schemat  technologiczny.................................................................................................	27

Załącznik:

- Uprawnienia  budowlane................................................................................................	28

## OPIS  TECHNICZNY

1.  Podstawa  opracowania.

  - zlecenie  Inwestora,

  - uzgodnienia  z  Inwestorem,

  - wizja  lokalna  na  obiekcie,

  - podkład  budowlany,

  - obowiązujące  normy  i  przepisy.

2.  Zakres  opracowania.

Niniejszy  projekt  zawiera  dokumentację  techniczną:

  - instalacji  wodociągowej,

  - instalacji  kanalizacji  sanitarnej,

  - instalacji  centralnego  ogrzewania  z  pompą  ciepła.

3.  Dane  ogólne.

Istniejący  budynek  przedszkola  znajduje  się  w  m.  Mroczeń  w  gm.  Baranów.

W  budynku  oprócz  przedszkola  jest  także  mieszkanie  (  nie  będące  obiektem  niniejszego  opracowania ).  Mieszkanie  znajduje  się  na  części  kondygnacji  poddasza.  Pozostała  część  jest  na  razie  nie  wykorzystana.

Pomieszczenia  przedszkola  są  obecnie  ogrzewane  z  istniejącego  kotła  na  paliwo  stałe  który  jest  zamontowany  w  budynku  gospodarczym  znajdującym  się  obok  przedszkola.  Z  kotłowni  ciepło  dostarczane  jest  przyłączem  grzewczym  do  budynku  przedszkola.

Istniejące  pomieszczenie  kotłowni  nie  spełnia  wymagań  warunków  technicznych  oraz  normy  Kotłownie  na  paliwo  stałe.

Pomieszczenia  ogrzewane  są  grzejnikami  stalowymi  płytowymi.  Część  wewnętrznej  instalacji  grzewczej  wykonano  z  rur  stalowych  a  część  z  rur  i  kształtek  miedzianych.

Ciepła  woda  dostarczana  jest  z  podgrzewacza  elektrycznego  zasobnikowego  zamontowanego  w  pomieszczeniu  kuchni.  W  pomieszczeniu  skrytki  nad  umywalką  jest  zamontowany  ogrzewacz  wody  przepływowy.

Projektowana  zmiana  ogrzewania  ma  na  celu  poprawę  warunków  cieplnych  budynku.

Pompa  ciepła  dostarczać  będzie  również  ciepłą  wodę  do  celów  socjalno- technologicznych. Zamontowanie  pompy  ciepła  wpłynie  również  na  zmniejszenie  emisji  spalin.

4. Instalacja  centralnego  ogrzewania.

Nową  instalację  grzewczą  zaprojektowano  w  systemie  RAUMULTI  press  firmy  Rehau.

Rury  wykonane  są  z  tworzywa  PE  w  systemie  ciśnienia  roboczego  10 bar  oraz  temperaturze  roboczej  70oC  (  krótkotrwale  100oC ).

Połaczenia  rur  i  kształtek  za  pomocą  połączeń  zaciskanych.

Połączenia  rur  z  armaturą  za  pomocą  kształtek  gwintowych.

Do  uszczelnień  połączeń  gwintowych  należy  stosować  nić  uszczelniającą  Loctite  55  firmy  Henkel.

Zaprojektowano  dwa  obiegi  grzewcze:

-  obieg  grzejnikowy  dla  parametrów  55/45oC

-  obieg  ogrzewania  podłogowego/ściennego  dla  parametrów  45/34,5oC

Projektuję  się  instalację  wodną  pompową .

Do  ogrzewania  pomieszczeń  zaprojektowano  grzejniki  stalowe  płytowe  typu  Vk Uniwersalny  firmy  Brugman  oraz  w   pomieszczeniu  Wc personelu  grzejnik  drabinkowy  firmy  Enix.

Ogrzewanie  podłogowe  i  ścienne  zaprojektowano  w  pomieszczeniach  na  parterze:

-  sala  1  i  2,  szatnia.

Ogrzewanie  podłogowe  zaprojektowano  w  pomieszczeniu sieni  na  parterze.

Obieg  grzejnikowy.

Obieg  grzejnikowy  wprowadzić  bezpośrednio  z  króćców  wyjścia  zasilenia  i  powrotu  z pompy  ciepła.

Obieg  ten  rozbić  na  dwa  obiegi  w  zależności  od  kondygnacji – jeden  obieg  na  kondygnację  przyziemia  a  drugi  na  poddasze.

Na  rurociągach  poszczególnych  obiegów  zamontować  zawory  odcinające  pełnoprzelotowe  DN 25 mm  oraz  zawory  spustowe  ze  złaczką  do  węża  DN 15 mm.

Pion c.o.  na  poddasze  prowadzić  w  bruździe  ściennej.  Pion zaizolować  otuliną  tubolit  DG  o  grubości  9 mm.  Przejście  przez  strop  w  rurach  ochronnych  z  tworzywa.  Końcówki  rury  ochronnej  uszczelnić  masą  elastyczną.

Następnie  rurociąg  prowadzić  po  wierzchu  ścian.

Na  parterze  na  klatce  schodowej  przejście  rurociągiem  do  kolejnych  pomieszczeń  nad  drzwiami  wejściowymi.  Rurociąg  prowadzić  ze  spadkiem  w  kierunku  pomieszczenia  Wc  personelu.

Na  parterze  rurociąg  prowadzić  po  wierzchu  ścian.

Odpowietrzenie  instalacji  poprzez  ręczne  odpowietrzniki  umieszczone  na  grzejnikach  płytowych  oraz  grzejnikach  drabinkowych.

Podłączenie  grzejnika  płytowego  z  instalacją  za  pomocą  blokowych  zaworów  kulowych  do  grzejników  Vk  oraz  śrubunków  zaciskowych  Raumulti  press  16.

Dla  grzejników  drabinkowych  zastosować  zawór  termostatyczny  kątowy  DN 15 mm  oraz  zawór  powrotny  DN 15 mm.

Ogrzewanie  podłogowe / ścienne.

Zaprojektowano  ogrzewanie  podłogowe / ścienne  firmy  REHAU.

Instalację  zaprojektowano  z  rur  Rautherm  S  PE-Xa  17x2,0 mm  dla  ogrzewania  podłogowego  oraz  z  rury  Rautherm  S  PE-Xa  14x1,5  dla  ogrzewania  ściennego.

Rurociągi  do  rozdzielaczy  od  pompy ciepła  zaprojektowano  w  systemie  RAUMULTI  press  firmy  Rehau.

Rurociągi  za  zestawem  mieszającym  ESV 21  prowadzić  na  wierzchu  ścian.

Przed  rozdzielaczami  zamontować  zawory  odcinające  pełnoprzelotowe.

Zaprojektowano  rozdzielacze  typu  HKV-P.  W  pomieszczeniu sieni  rozdzielacz  umieścić  w  szafce  natynkowej  SWP.

Z  rozdzielaczy  wyprowadzić  rury  grzejne  na  poszczególne  obiegi.

Przy  podejściach  rury  grzewczej  ogrzewania  podłogowego / ściennego  do  rozdzielacza  należy  stosować  rurę  prowadzącą  (  tzw.  kolanko  ).

Za  rurą  prowadzącą  umieścić  rurę  ochronną  peszel.

Przejścia  rur  przez  dylatacje  w  rurach  ochronnych  peszel ( długość  minimum  0,4 m ).

Przy  ścianach  umieścić  pasek  brzegowy  dylatacyjny.

W  przejściach  drzwiowych  oraz  w  pozostałych  dylatacjach  stosować  profil  dylatacyjny  z  taśmą  dylatacyjną.

Przy  przygotowaniu  układania  warstw  podłogi  do  ogrzewania  podłogowego  należy  zwrócić  uwagę  na  posadzę  wstępną  czy  nie  posiada  żadnych  wzniesień  i  innych  nierówności.

Na  posadzce  wstępnej  ułożyć  izolację  przeciwwilgociową  z  folii  PE.

Na  izolacji  umieścić  izolację  z  płyt  styropianowych  EPS 100  o  grubości  10 cm.

Na  płytach  styropianowych  układać  płytę  systemową  Taker  o  gr.  30  mm  (  dopuszcza  się  także  płytę  vario  produkowaną  w  Polsce ).

Na  płycie  Taker  układać  rury  Rautherm  S  17x2,0 mm.

Mocowanie  rur  do  płyty  za  pomocą  klipsów  montażowych  (  przy  płycie  vario  klipsy  nie  są  wymagane ).

Po  ułożeniu  należy  wykonać  posadzkę  z  jastrychu  dodając  do  niego  środek  uplastyczniający  (  dodatek  do  jastrychu  P  )  w  ilości  0,24 kg/m2  przy  grubości  jastrychu

67 mm.

Po  wylaniu  jastrychu  należy  odczekać  minimum  21  dni  na  wyschnięcie  posadzki.

Po  tym  okresie  należy  przystąpić  do  wygrzewania  posadzki  podnosząc  co  dzień  temperaturę  podłogi  o  1oC  aż  do  temperatury  50oC  (  zaczynając  od  25oC ).

Po  tym  okresie  można  wykonać  ostateczną  warstwę  podłogi  (  po  wyłączeniu  ogrzewania  podłogowego  na  czas  prac  związanych  z  robotami  ).

Rury  ogrzewania  ściennego  mocować  do  listwy  montażowej  Raufix.  Listwy  mocować  do  ściany  surowej  za  pomocą  kołków  rozporowych.

Odstęp  pomiędzy  listwami  maksymalnie  50 cm.  Pomiędzy  listwą  i  narożnikiem  pomieszczenia  lub  początkiem  pola  grzewczego  zachować  odstęp  40 cm.  Odstęp  pomiędzy  punktami  zamocowania  mniejszy  niż  40 cm.  Listwy  należy  wypionować.

W  obszarze  zmiany  kierunku  prowadzenia  rury  zamocować  uchwyt  powrotu  do  rur  grzewczych  umożliwiający  pewne  zamocowanie  rury.

Zaprojektowano  prowadzenie  rur  w  formie  pojedyńczego  meandra.

Rury  zamocować  w  listwie  Raufix.

Tynki  przeznaczone  do  systemów  ogrzewania  ściennego  muszą  wykazywać  dobrą  przewodność  cieplną.

Podłoże  pod  tynk  musi  spełniać  następujące  warunki:

-  równe,  wytrzymałe  i  twarde

-  nie  może  zmieniać  kształtu

-  jednolite

-  równomiernie  nasiąkliwe,  szorstkie  i  suche

-  odpylone,  wolne  od  zanieczyszczeń

-  w  temperaturze  powyżej  50C

Na  ścianach  wewnętrznych  danych  pomieszczeń  montaż  regulatorów  pokojowych  do  regulacji  temperatury  w  danych  pomieszczeniach.

Regulatory  montować  na  wysokości  1,4 – 1,5 m  od  poziomu  posadzki.

Kabel  elektryczny  z  poszczególnych ( 4 żyłowy  )   regulatorów  umieścić  w  pobliżu  rozdzielaczy  podłogowych.

Na  rozdzielaczach  zamontować  siłowniki  termiczne  230 V.

W  pobliżu  rozdzielaczy  wykonać  także  gniazdo  na  napięcie  230 V.

4.1. Próba  ciśnieniowa  i  płukanie  instalacji.

Próbę  ciśnieniową  i  płukanie  instalacji  przeprowadzić  bezpośrednio  po  zakończeniu  montażu  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych”  COBRTI  INSTAL  oraz  „  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych”

Próba  ciśnieniowa  dla  ogrzewania  podłogowego / ściennego:

Próbę  ciśnieniową  i  płukanie  instalacji  przeprowadzić  bezpośrednio  po  zakończeniu  montażu.

Instalację  należy  poddać  ciśnieniu  o  5  bar  większym  od  dopuszczalnego  ciśnienia  roboczego  w  czasie  30  min  w  odstępach  10  minut  dwukrotnie  przywracając  jego  wartość.

W  fazie  tej  próby  w  ciągu  dalszych  30 min  ciśnienie  nie  może  obniżyć  się  więcej  niż  o  0,6  bar.

Z  prób  szczelności  oraz  uruchomienia  sporządzić  protokół.

Po  próbach  całość  instalacji  napełnić  wodą  zgodnie  z  normą  PN-93/C-04607.

5.  Gruntowa  pompa  ciepła.

Jako  źródło  ciepła  dla  budynku  zaprojektowano  gruntową  pompę  ciepła  typu

FIGHTER  1250    firmy  Nibe.

Pompa  wyposażona  jest  fabrycznie  w  zasobnik  ciepłej  wody  o  pojemności  160 dm3,  pompy  obiegowe  dolnego  i  górnego  źródła  ciepła.

Montaż  pompy  oraz  uruchomienie  zgodnie  z  DTR  producenta  pompy  ciepła.

Jako  dolne  źródło  ciepła  dla  pompy  zaprojektowano  sondy  pionowe.

Zaprojektowano 4  szt  sond  pionowych  o  głębokości  95 m każda ( łącznie 380 m )  z  rurami  z  PE  40x2,3 mm. Połączenie rur  kształtką typu „U”.

Wykonanie sond pionowych należy zlecić specjalistycznej firmie.

Rurociągi  z  sond  pionowych  przyłączyć  do  rozdzielacza  hydraulicznego  4- obwodowego  firmy  Buderus.

Rurociągi  od  sond  pionowych  do  rozdzielacza  prowadzić  na  głębokości  1,5 m  p.p.t.  ze  spadkiem  w  kierunku  sond  pionoywch.

Dolne  źródło  należy  napełnić  wodą  z  glikolem  (  np.  Glixoterm  Eko )  w  proporcji  30%.

Na  rurociągu  wejścia  z  dolnego  źródła  do  pompy  ciepła  zamontować  naczynko  poziomowe  oraz  zawór  bezpieczeństwa  dolnego  źródła.  Na  rurociągu  założyć  także  zestaw  napełnienia  KB R32.  Połaczenie  rurociągu  z  pompą  poprzez  złącza  elastyczne.

Na  wyjściu  zasilenia  górnego  źródła  ciepła  zamocować  zawór  bezpieczeństwa  c.o.

Na  rurze  powrotnej  z  instalacji  grzewczej  do  pompy  ciepła  zamontować  zawór  odcinający,  filtr  skośny  i  ponownie  zawór  odcinający.  Z  rury  powrotnej  wyprowadzić  także  rurociąg  do  naczynia  wzbiorczego  N35.

6.  Instalacja  wodociągowa.

Instalacja  wody  zimnej.

Instalację nową  zaprojektowano  w  systemie  RAUMULTI  press  firmy  Rehau.

Połączenia,  uszczelnienia  jak  w  punkcie  3.

Instalacją  wody  zimnej  właczyć  się  do  istniejącej  instalacji  wodociągowej  w  pomieszczeniu  kuchni  (  w  miejscu  zamontowanego  ogrzewacza  elektrycznego ).

Wodę  zimną  prowadzić  na  wierzchu  ścian,  w  bruzdach  ściennych  (  pion  oraz  podejście  pod  armaturę  sanitarną )  oraz  w  podkładzie  betonowym  posadzki.

Wodę  zimną  doprowadzić  do  pompy  ciepła ( do zasobnika  cwu ).

Na  dojściu  do  zasobnika  ciepłej  wody  w  pompie  ciepła  zamontować  kurek  kulowy  DN 20 mm, zawór  zwrotny Dn 20 mm,  następnie  wykonać  odgałęzienie  do  naczynia  wzbiorczego

D8  firmy  Reflex.  Za  odgałęzieniem założyć  zawór  bezpieczeństwa  cwu  SYR 2115 ½”  o  ciśnieniu  otwarcia  6 bar.  Połączenie  z  zasobnikiem  poprzez  dwuzłaczki.

Wodę  zimną  doprowadzić  także  do  uzupełniania  zładu  w  instalacji  grzewczej.

Na  dojściu  wody  zimnej  do  instalacji  grzewczej  umieścić  zawór  kulowy  DN 15 mm,  za  nim zawór  antyskażeniowy  typu  GA  o  srednicy  15 mm.  Połączenie  z  instalacją  grzewczą  poprzez  wężyk  w  oplocie  ze  stali  nierdzewnej.

Przed  pionem  wodociągowym  na  poziom  poddasza  zamontować  kurek  kulowy  DN 20 mm  oraz  zawór  spustowy  DN 15 mm.

Instalację  zaizolować  otulinami tubolit  S o  grubości  6 mm.

Połączenia  otulin  za  pomocą  taśmy  do  otulin  lub  kleju.

Instalacja  wody  ciepłej  i  cyrkulacyjnej.

Instalację nową  zaprojektowano  w  systemie  RAUMULTI  press  firmy  Rehau.

Połączenia,  uszczelnienia  jak  w  przypadku  wody  zimnej.

Ciepła  woda  dostarczana  będzie  z  zasobnika  pojemnościowego  o  pojemności  160 dm3  znajdującego  się  w  pompie  ciepła.

Wodę  prowadzić  na  wierzchu  ścian,  w  bruzdach  ściennych  (  pion  oraz  podejście  pod  armaturę  sanitarną )  oraz  w  podkładzie  betonowym  posadzki.

Instalację  należy  zaizolować  otulinami  tubolit  DG  o  grubości  13 mm  prowadzonych  w  posadzce  i  grubości  9 mm  prowadzonych  w  bruzdach  i  na  wierzchu  ścian.

Instalację  wody  cyrkulacyjnej  doprowadzić  do  zasobnika  w  pompie  ciepła.

Przed  zasobnikiem  cwu  umieścić  pompę  cyrkulacyjną  typu  UP 15-14 BUT  firmy  Grundfos.

Przed  pompą  (  na  ssaniu  )  założyć  kurek  kulowy  DN 15 mm  a  za  pompą  zawór  zwrotny  DN 15 mm  oraz  kurek  kulowy  DN 15 mm.

Połączenia  otulin   za  pomocą  kleju  do  otulin.

Na  pionie  PW  montaż  kurków  odcinających  oraz  zaworów  spustowych  na  kondygnację  poddasza.

6.1.  Próba  ciśnienia  i  płukanie  instalacji.

Próbę  ciśnieniową  i  płukanie  instalacji  przeprowadzić  bezpośrednio  po  zakończeniu  montażu.

Po  zakończeniu  montażu  rurociąg  przepłukać.

Próbę  ciśnienia  wykonać  w  oparciu  o  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych”  COBRTI  INSTAL  oraz  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych”

7.  Instalacja  kanalizacji  sanitarnej.

Instalację  kanalizacyjną  zaprojektowano  z  rur  i  kształtek  z  PP  (  polipropylenu )  do  średnicy  110 mm  oraz  PVC  dla  średnicy  160 mm  firmy  Rehau.   Połączenia  rur  i  kształtek  za  pomocą  uszczelek  gumowych.

Na  uszczelki  stosować  środek  poślizgowy  firmy  Uponor  lub  Rehau.

Przy  pompie  ciepła  zaprojektowano  wpust  podłogowy  z  tworzywa  z  rusztem  ze  stali  nierdzewnej  firmy  Viega.

Pion  Pks    prowadzić  w  bruździe  ściennej.

Piony  rur  z  PP  należy  mocować  za  pomocą  uchwytów  z  tworzywa  lub  uchwytów  metalowych  z  wkładką  gumową  pod  kielichem  rury.

Na  trasie  istniejącego  przyłącza  zaprojektowano  studzienkę  inspekcyjną  z  tworzywa  o  średnicy  315 mm  z  kinetą  z  dopływem  lewym  i  włazem  żeliwnym  C250.

Rurociągi  w  wykopach  układać  na  podsypce  piaskowej  o  grubości  10 cm.

Ścieki  odprowadzane  będą  do  sieci  kanalizacji  sanitarnej.

8.  Dobór  grzejników.

Dobrano  grzejniki  stalowe  płytowe  typ  Vk Uniwersalny  firmy  Brigman  dla  parametrów  wody  grzejnej  55/45oC:

PARTER:

02.  sala 1				-  22-500x1600

05.  kuchnia				-  22-600x1120

06.  pomieszczenie  pomocnicze	-  22-600x880

11.  Wc  personelu			-  grzejnik  drabinkowy  Enix  I-608

PODDASZE

1.02.  sala 3				-  22-500x1280  -  2 szt   i   22-500x1440  -  2 szt

9.   Ustalenia  końcowe.

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  oraz  z  przepisami  BHP.

OPRACOWAŁ

INFORMACJA

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

- Obiekt -  remont  pomieszczeń  w  Publicznym  Przedszkolu  Samorządowym w  Mroczeniu.

- Adres -  Mroczeń  dz.  nr  267/10.

- Inwestor -  Gmina  Baranów  ul.  Rynek 21,  63-604  Baranów.

- Projektant -  inż.  Sławomir  Rabiega.

- Adres – Laski  ul. Mostowa 25.

Październik  2009

CZĘŚĆ  OPISOWA

INFORMACJI  O  BEZPIECZEŃSTWIE  I  OCHRONIE  ZDROWIA

Zgodnie  z  art.  20  ust.  1  pkt  1b  Prawa  Budowlanego  (  Dz. U. Nr 207  z  2003 r  z  późniejszymi  zmian. )  oraz  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r.  W  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  informuje  się:

1.  Zakres  robót  dla  całego  przedsięwzięcia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych  obiektów.

-  roboty  związane  z  montażem  sond  pionowych  dolnego  źródła  ciepła,

-  montaż  kanalizacji  sanitarnej

-  montaż  instalacji  wodociągowej  oraz  grzewczej

-  montaż  pompy  ciepła

2.  Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych:

-  budynek  przedszkola  oraz  budynek  gospodarczy

-  przyłącza  wodociągowe,  kanalizacyjne  oraz  elektryczne  i  telekomunikacyjne

3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi:

-  nie  ma

4.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  ich  występowania:

-  ryzyko związane  z  montażem  sond  pionowych  przy  użyciu  specjalistycznych  maszyn  wiertniczych

-  ryzyko  przysypania  ziemią  o  głębokości  poniżej  1,5 m  podczas  montażu  rurociągów  z  sond  pionowych  do  budynku  przedszkola

5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych:

Szkolenie  przeprowadza  kierownik  budowy  poprzez:

  - dokonanie  odpowiednich  wpisów  do  dziennika  budowy,

  - ustny  instruktaż  przed  przystąpieniem  do  robót  szczególnie  niebezpiecznych

6.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,  awarii  i  innych  zagrożeń:

-  nie  dotyczy

UWAGA:    jest  wymagane  opracowanie  planu  BIOZ.